## VRF
Kod błędu | Kod |  |  |  |  | Opis |  | Procedura
C05 | - |  |  |  |  | Błąd transmisji danych w sieci TCC-LINK (sterowanie centralne nie może wysłać danych) |  | - sprawdzić zasilanie i okablowanie sterowania centralnego
C06 | [5 empty] | Błąd odbioru danych w sieci TCC-LINK (sterowanie centralne nie może odebrać danych z jednostki wewnętrznej) |  | - sprawdzić zasilanie i okablowanie sterowania centralnego; zasilanie systemów i PCB jednostek IDU, CDU
C12 | [5 empty] | Błąd zewnętrzny w Module Zastosowania Ogólnego |  | - sprawdzić błąd w MOZ
E01 | - |  |  |  |  | Zakłócenia w komunikacji IDU -RC |  | - sprawdzić zasilanie i okablowanie IDU i sterownika
- sprawdzić obecność ewentualnych zakłóceń transmisji (falowniki itp.)
- uszkodzona IDU PCB lub sterownik
E02 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji RC → IDU |  | - uszkodzony sterownik
E03 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji RC → IDU |  | - uszkodzony sterownik lub błędna komunikacja z adapterem sieciowym
E04 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji IDU → CDU |  | - uszkodzona linia sterowania U1/U2 (przewód) / zakłócenia na linii sterowania U1/U2
- błędnie zaadresowany system (brak adresów)
- błędnie ustawiona rezystancja obwodu sterowania (SW30 bit 2)
E06 | - |  |  |  |  | Zredukowana liczba jednostek wewnętrznych podczas normalnej pracy |  | - brak zasilania jednostek wewnętrznych
- brak komunikacji z jednostkami wewnętrznymi (U1/U2, konektory na płytach głównych)
- uszkodzone płyty główne po jednej ze stron
E07 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji CDU → IDU |  | - brak komunikacji z jednostkami wewnętrznymi (U1/U2, konektory na płytach głównych)
- błędnie ustawiona rezystancja obwodu sterowania (SW30 bit 2)
E08 | - |  |  |  |  | Zdublowane adresy IDU |  | - sprawdzić adresy zdublowanych jednostek
- zaadresować system ponownie (skasować stare adresy)
E09 | - |  |  |  |  | Zdublowane sterowniki nadrzędne |  | - poprawić ustawienia nadrzędności sterowników (sterownik - bit 1 ON)
E10 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji pomiędzy elementami jednostki wewnętrznej |  | - uszkodzona płyta IDU
E12 | 01 |  |  |  |  | Błąd komunikacji podczas automatycznego adresowania | IDU – CDU | - sprawdzić połączenia U1/U2 i U5/U6 i zaadresować system ponownie
| 02 | [5 empty] | CDU - CDU
E15 | [5 empty] | Brak jednostek wewnętrznych podczas adresowania |  | - sprawdzić zasilanie IDU oraz połączenia U1/U2, ewentualne zakłócenia
E16 | 00 |  |  |  |  | Przekroczona dopuszczalna ilość/moc IDU w stosunku do mocy CDU (powyżej 135%) | Moc | - sprawdzić ilość i kody wydajności zainstalowanych urządzeń
- zmienić kody wydajności na mniejsze
| 01 | [5 empty] | Ilość | - zmienić ustawienia SW09 bit 2 ON w przypadku pracy awaryjnej
E18 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji IDU w grupie |  | - sprawdzić połączenie linii A/B
- sprawdzić zasilanie IDU i płytę główną IDU
E19 | 00 |  |  |  |  | Brak/zdublowane jednostki wiodące CDU w systemie | Brak | - błędne połączenie linii sterowania U1/U2 (do więcej niż 1 agregatu)
| 02 | [5 empty] | Zdublowane | - uszkodzona płyta główna CDU
E20 | 01 |  |  |  |  | Połączony inny system podczas automatycznego adresowania | CDU | - odłączyć inny system (linię) od adresowanego systemu (połączenie konektora U1/U2 z U3/U4)
| 02 | [5 empty] | IDU
E23 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji CDU → CDU |  | - sprawdzić połączenie U5/U6 (przewód, konektory na płycie)
- sprawdzić zasilanie CDU
- uszkodzona płyta główna CDU
E25 | - |  |  |  |  | Zdublowane adresy jednostek podrzędnych CDU |  | - nigdy nie ustawiać adresów jednostek podrzędnych ręcznie!
E26 | - |  |  |  |  | Zredukowana liczba jednostek wewnętrznych podczas normalnej pracy |  | - sprawdzić zasilanie CDU
- sprawdzić połączenie U5/U6 pomiędzy CDU (kabel, konektory na PCB)
- uszkodzona płyta główna CDU (jednostki nadrzędnej lub podrzędnej)
E28 | - |  |  |  |  | Błąd w jednostce podrzędnej |  | - sprawdzić, w której jednostce podrzędnej występuje błąd
E31 |  | SPR |  |  | FAN | Błąd komunikacji pomiędzy płytami w jednostce zewnętrznej |  | - sprawdzić linię sterowania pomiędzy płytami w CDU
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | - sprawdzić ewentualne zewnętrzne zakłócenia
| 01 | x | [5 empty] | - uszkodzona płyta IPDU
| 02 |  | x
| 03 | x | x
| 04 |  |  | x
| 05 | x |  | x
| 06 |  | x | x
| 07 | x | x | x
| 08 |  |  |  | x
| 09 | x |  |  | x
| 0A |  | x |  | x
| 0B | x | x |  | x
| 0C |  |  | x | x
| 0D | x |  | x | x
| 0E |  | x | x | x
| 0F | x | x | x | x
F01 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej (TCJ) |  | I.Czujniki temperatury:
F02 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej (TC2) |  | - rezystancja poza zakresem pomiarowym,
F03 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej (TC1) |  | - wypięty konektor z płyty głównej
F04 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD1) |  | - uszkodzona płyta główna
F05 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD2) |  | II. Czujniki ciśnienia:
F06 | 01 |  |  |  |  | Błąd czujnika wymiennika jednostki zewnętrznej (TE1/TE2) | TE1 | - prąd przetwornika poza zakresem pomiarowym (0-5V),
| 02 | [5 empty] | TE2 | - wypięty konektor z płyty głównej
F07 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury cieczy (TL) |  | - uszkodzona płyta główna
F08 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury zewnętrznej (TO) |  | III. F29:
F10 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury wewnętrznej (TA) |  | - uszkodzona płyta główna
F11 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury nawiewu (TF) |  | IV. F31:
F12 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury ssania w jednostce zewnętrznej (TS1) |  | - sprawdzić zasilanie
F13 | 01 |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury radiatora (TH) | SPR 1 | - sprawdzić obecność zakłóceń z zewnątrz
| 02 | [5 empty] | SPR 2 | - uszkodzona płyta główna
| 03 | [5 empty] | SPR 3
F15 | - |  |  |  |  | Błąd połączenia czujnika temperatury (TE1/TS)
F16 | - |  |  |  |  | Błąd połączenia czujnika ciśnienia (Pd/Ps)
F22 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD3)
F23 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika ciśnienia ssania (Ps)
F24 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika ciśnienia tłoczenia (Pd)
F29 | - |  |  |  |  | Inny błąd jednostki wewnętrznej, EEPROM
F31 | - |  |  |  |  | Błąd EEPROM płyty głównej jednostki zewnętrznej
H01 | 01 |  |  |  |  | Awaria sprężarki (wysoki pobór prądu przez układ invertera) | SPR 1 | - sprawdzić zasilanie (AC 200V ± 10%)
| 02 | [5 empty] | SPR 1 | - sprawdzić sprężarkę pod względem uszkodzeń (oporność uzwojeń, przebicie do masy)
| 03 | [5 empty] | SPR 1 | - sprawdzić płytę sprężarki
H02 | 01 |  |  |  |  | Blokada sprężarki (wysoki pobór prądu przez sprężarkę) | SPR 1 | - sprawdzić zasilanie (AC 200V ± 10%), okablowanie, fazy
| 02 | [5 empty] | SPR 1 | - sprawdzić płytę sprężarki, połączenia
| 03 | [5 empty] | SPR 1
H03 | 01 |  |  |  |  | Błąd układu pomiaru prądu jednostki zewnętrznej (przepływ prądu podczas gdy sprężarka jest wyłączona) | SPR 1 | - sprawdzić okablowanie pomiaru prądu
| 02 | [5 empty] | SPR 1 | - sprawdzić płytę sprężarki
| 03 | [5 empty] | SPR 1
H04 | - |  |  |  |  | Przegrzanie sprężarki |  | - sprawdzić obwód termika,
- sprawdzić otwarcie zaworów odcinających,
- sprawdzić zator w zaworach CDU PMV, otwarcie IDU PMV
- sprawdzić połączenie SV41 i SV42, 4-D
- sprawdzić ilość czynnika
H05 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD1), wypięcie (SMMSi) |  | - sprawdzić czujnik TD1: instalacja, okablowanie, charakterystyka Ω
- uszkodzona płyta główna
H06 | - | [6 empty] | - sprawdzić otwarcie zaworów serwisowych
[6 empty] | Błąd niskiego ciśnienia, zadziałanie zabezpieczenia |  | - sprawdzić czujnik Ps (połączenie, charakterystyka)
[6 empty] | (ciśnienie w systemie spadło poniżej 0,02 Mpa) |  | - sprawdzić drożność zaworów PMV i układu freonowego
- sprawdzić ilość czynnika
H07 | - |  |  |  |  | Wykryty niski poziom oleju (sprężarka wysyłała informację o zapotrzebowaniu na olej w czasie 2h) |  | - sprawdzić czujniki TK (połączenie, charakterystyka)
- sprawdzić nieszczelności na zaworach SV3A,B, portach serwisowych obwodu tłocznego
- sprawdzić zatory na zaworach SV3E, SV3D
H08 | 01 | [5 empty] | TK1 | - sprawdzić połączenie, charakterystykę czujników
| 02 | [5 empty] | TK2 | - uszkodzona płyta główna
| 03 |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury poziomu oleju (TK1 do TK5) (wartość 0 lub nieskończoność) | TK3
| 04 | [5 empty] | TK4
| 05 | [5 empty] | TK5
H15 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD2), wypięcie (SMMSi) |  | - sprawdzić czujnik TD1: instalacja, okablowanie, charakterystyka Ω
- uszkodzona płyta główna
H16 | 01 |  |  |  |  | Błąd w obwodzie detekcji poziomu oleju | TK1 | - sprawdzić połączenie, charakterystykę czujników
| 02 | [5 empty] | TK2 | - sprawdzić poprawność połączenia czujników (wtyczka – czujnik)
| 03 | [5 empty] | TK3 | - sprawdzić otwieranie zaworów SV3E, SV3F (SMMSi)
| 04 | [5 empty] | TK4 | - sprawdzić zatory w układzie oleju (dystrybutor, kapilara)
| 05 | [5 empty] | TK5 | - sprawdzić zaleganie czynnika w sprężarce
H25 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD3), wypięcie (SMMSi) |  | - sprawdzić czujnik TD1: instalacja, okablowanie, charakterystyka Ω
- uszkodzona płyta główna
L03 | - |  |  |  |  | Zdublowane adresy jednostki wiodącej w grupie |  | - adres grupy: Kod DN14: 0001 – Wiodąca; 0002 - Podrzędna
- zmienić ręcznie lub ponownie zaadresować system
L04 | - |  |  |  |  | Zdublowane adresy linii (systemów) freonowych |  | - połączonych kilka systemów linią sterowania centralnego
- połączone systemy po stronie wewnętrznej
L05 | - |  |  |  |  | Zdublowane jednostki wewnętrzne z priorytetem (wyświetlane na jednostce z priorytetem) |  | DN04 – 0001 ustawić tylko dla 1 jednostki w systemie
L06 | - |  |  |  |  | Zdublowane jednostki wewnętrzne z priorytetem (wyświetlane na jednostce bez priorytetu) |  | DN04 – 0001 ustawić tylko dla 1 jednostki w systemie
L07 | - |  |  |  |  | Błąd adresów w grupie (adres grupowy dla jednostki indywidualnej) |  | Adres grupy:
DN14: 0000 – Indywidualna 0001 – Wiodąca; 0002 - Podrzędna (zmienić ręcznie lub ponownie zaadresować system)
L08 | - |  |  |  |  | Błąd adresów w grupie (brak adresów grupowych w grupie) |  | Komunikat podczas pierwszego uruchomienia o braku adresów systemu - zaadresować system
L09 | - |  |  |  |  | Błąd płyty jednostki wewnętrznej (brak konfiguracji płyty serwisowej po wymianie) |  | - ustawić kody wydajności jednostki
L10 | - |  |  |  |  | Błąd płyty jednostki zewnętrznej (brak konfiguracji płyty serwisowej po wymianie) |  | Przeciąć odpowiednie zworki wg instrukcji dołączonej z płytą serwisową
L17 | - |  |  |  |  | Niekompatybilne połączenie jednostek zewnętrznych (seria 1 + seria 4)
L18 | - |  |  |  |  | Błąd pracy w układzie 3 rurowym (model bez FS pracuje w odzysku) |  | Ustawić kod DN0F = 0001 (Tylko chłodzenie)
L20 | - |  |  |  |  | Zdublowane adresy centralne |  | Sprawdzić i poprawić adresy: DN03: Adres centralny
L28 | - |  |  |  |  | Przekroczona dopuszczalna ilość jednostek zewnętrznych (więcej niż 4)
L29 | - |  |  |  |  | Błąd komunikacji głównej linii sterującej pomiędzy płytami IPDU jednostki zewnętrznej |  | Sprawdzić konfigurację płyty serwisowej i połączenie głównej linii komunikacyjnej
L30 | - |  |  |  |  | Błąd zewnętrzny (zwarty styk CN80) |  | Zwarty styk na wtyczce CN80
L31 | - |  |  |  |  | Błąd w obwodzie płyty głównej CDU |  | Uszkodzona płyta
P01 | - |  |  |  |  | Błąd wentylatora wewnętrznego AC |  | - sprawdzić okablowanie
[6 empty] | (zabezpieczenie termiczne) |  | - blokada wentylatora
P03 | - |  |  |  |  | Błąd temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej TD1 (przekroczenie dopuszczalnego limitu) |  | - sprawdzić czujnik wg charakterystyki
- sprawdzić otwarcie zaworów w jednostce
- sprawdzić zawory PMV
P04 | 01 |  |  |  |  | Zadziałanie zabezpieczenia wysokiego ciśnienia SW | SPR1 | - sprawdzić czujnik ciśnienia
| 02 | [5 empty] | SPR2 | - sprawdzić odbiór chłodu po stronie wewnętrznej
| 03 | [5 empty] | SPR3 | - sprawdzić otwarcie zaworów w jednostce (SV, PMV)
P05 | 01 |  |  |  |  | Błąd zaniku fazy / Wysoki lub niski prąd pracy sprężarki | SPR1 | - sprawdzić zasilanie (fazy)
| 02 | [5 empty] | SPR2 | - uszkodzona płyta główna
| 03 | [5 empty] | SPR3
P07 | 01 |  |  |  |  | Wysoka temperatura radiatora płyty jednostki zewnętrznej | SPR1 | - sprawdzić zasilnie
| 02 | [5 empty] | SPR2 | - sprawdzić czujniki TH (odpowiednie chłodzenie)
| 03 | [5 empty] | SPR3 | - uszkodzona płyta
P10 | - |  |  |  |  | Błąd czujnika przepływu jednostki wewnętrznej (błąd pompki skroplin) |  | - sprawdzić obwód pompki skroplin (pływak, pompka)
P12 | - |  |  |  |  | Błąd wentylatora wewnętrznego DC |  | - sprawdzić wentylator jednostki IDU (blokada, zatarcie
- uszkodzona płyta główna
P13 | - |  |  |  |  | Błąd przepływu czynnika chłodniczego (przepływ wsteczny) |  | - sprawdź zawory PMV, czujniki Pd, Ps wg charakterystyk
- sprawdź zawór SV3B
- sprawdź drożność czynnika
P15 | 01 |  |  |  |  | Wykryta nieszczelność układu (czujnik TS lub TD) | TS | - 4x przez 10min TS >60oC (chłodzenie); TS>40oC (grzanie)
| 02 | [5 empty] | TD | - 4x przez 10min TD (1,2,3)>108oC
P17 | - |  |  |  |  | Błąd temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej TD2 (przekroczenie dopuszczalnego limitu) |  | - TD > 115oC
P18 | - |  |  |  |  | Błąd temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej TD3 (przekroczenie dopuszczalnego limitu) |  | - sprawdzić obwód czynnika chłodniczego
P19 | - |  |  |  |  | Błąd zaworu 4 – drogowego |  | - błędne parametry podczas odwróconego obiegu czynnika chłodniczego
- sprawdzić zawór 4D (cewkę), czujniki TS i TE, wtyczkę na PCB
P20 | - |  |  |  |  | Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia |  | - Pd wykrywa ciśnienie >3,6MPa
- sprawdzić obwód chłodniczy, zawory, czujniki, wentylator
P22 | 00 |  |  |  |  | Błąd wentylatora jednostki zewnętrznej | obwód IGBT | - sprawdzić wentylator pod względem blokady, zatarcia silnika, blokady śmigła
| 01 | [5 empty] | błąd pozycji silnika | - uszkodzona płyta główna lub regulatora
| 03 | [5 empty] | blokada silnika | - uszkodzony czujnik TH
| 04 | [5 empty] | wysoki pobór prądu
| 0A | [5 empty] | wysoki pobór prądu
| 0C | [5 empty] | temperatura TH
| 0d | [5 empty] | blokada silnika
| 0D | [5 empty] | czujnik TH
| 0E | [5 empty] | błąd inwertera
P26 | 01 |  |  |  |  | Zabezpieczenie inwertera jednostki zewnętrznej | SPR1 | - wykrycie wysokich prądów w obwodzie napędu sprężarki
| 02 | [5 empty] | SPR2 | - sprawdzić połączenie sprężarki (okablowanie)
| 03 | [5 empty] | SPR3 | - awaria sprężarki / awaria płyty sprężarki
P29 | 01 |  |  |  |  | Błąd pozycji silnika sprężarki (chwilowy wzrost prądu) | SPR1 | - wykrycie wysokich prądów w obwodzie napędu sprężarki
| 02 | [5 empty] | SPR2 | - sprawdzić połączenie sprężarki (okablowanie)
| 00 | [5 empty] | SPR3 | - awaria sprężarki / awaria płyty sprężarki
P31 | - |  |  |  |  | Inny błąd jednostki wewnętrznej |  | - awaria płyty głównej IDU

## RAS
Kod błędu | Opis | Procedura | Wskazówki
Urzędzenia o stałej wydajności wielkości 10-13
0C | Błąd czujnika temperatury wewnętrznej (TA). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
0d | Błąd czujnika temperatury wymiennika (TC). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
11 | Blokada wentylatora wewnętrznego, nieprawidłowa praca wentylatora. | 1.Sprawdź, czy zabezpieczenie przed przegrzaniem jest uszkodzone (płyta główna).
2.Jeżeli zabezpieczenie nie jest uszkodzone sprawdź silnik wentylatora.
12 | Błąd innego elementu płyty głównej. | Wymień płytę główną.
04 | 1.Złe podłączenie okablowania lub brak połączenia. | 1.Sprawdź kabel łączący jednostki.
| 2.Uszkodzony bezpiecznik. | 2.Sprawdź bezpiecznik.
09 | Wysoki prąd pracy lub uszkodzenie termostatu sprężarki. | Jeżeli prąd i termostat sprężarki są ok. – sprawdź układ freonowy. Jeżeli układ freonowy jest ok. – sprawdź płytę IDU. Sprawdź czujnik temperatury wymiennika.
1d | Awaria sprężarki | Sprawdź sprężarkę i płytę główną.
Urzędzenia o stałej wydajności wielkości 18-24
0C | Błąd czujnika temperatury wewnętrznej (TA). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
0d | Błąd czujnika temperatury wymiennika (TC). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
11 | Blokada wentylatora wewnętrznego, nieprawidłowa praca wentylatora. | 1.Sprawdź, zabezpieczenie przed przegrzaniem (płyta główna).
2.Jeżeli zabezpieczenie nie jest uszkodzone sprawdź silnik wentylatora.
12 | Błąd innego elementu płyty głównej. | Sprawdź lub wymień płytę główną.
21 | Praca IOL. | Nadmierna ilość czynnika chłodniczego.
04 | Sygnał zwrotny z CDU nie został odebrany prze IDU od rozpoczęcia pracy: Złe podłączenie okablowania. Błąd obwodu przesyłania sygnału jednostki wewnętrznej. Błąd obwodu przesyłania sygnału jednostki wewnętrznej. | Jeżeli CDU nie pracuje: Sprawdź kabel łączący jednostki i płytę główną CDU. 2. Jednostka pracuje podczas diagnozy. Sprawdź diody na płytach. Jeżeli dioda ZIELONA nie miga, wymień płytę CDU. Jeżeli dioda POMARAŃCZOWA nie miga, wymień płytę IDU.
05 | Sygnał sterujący nie jest wysyłany do CDU. | Jeżeli sygnał pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje, wymień płytę CDU.
18 | Rozłączony lub uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej (TE) | Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej (TE) i CDU PCB.
19 | Rozłączony lub uszkodzony czujnik temperatury tłoczenia | Sprawdź czujnik temperatury tłoczenia (TD) i CDU PCB.
07 | Błąd sygnału sterującego (zanik podczas pracy): Nieszczelność układu. Chwilowy zanik napięcia | Powtarzanie włącz i wyłącz w okresach od 10 do 40 min (kod nie jest wyświetlany podczas pracy). Sprawdź szczelność układu. Jednostka pracuje normalnie podczas diagnozy. Jeżeli sygnał pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje nieprzerwanie, wymień płytę inwertera CDU. Jeżeli pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje brak sygnału, wymień płytę wewnętrzną IDU.
1E | Temperatura tłoczenia przekroczyła 120oC. | Sprawdź czujnik temperatury tłoczenia (TD). Brak czynnika chłodniczego.
20 | Błąd pracy IOL. | Brak czynności pomiaru T-R przez 120s.
Urzędzenia inwerterowe
0C | Błąd czujnika temperatury wewnętrznej (TA). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
0d | Błąd czujnika temperatury wymiennika (TC). | Sprawdź czujnik. Jeżeli OK. sprawdź płytę główną PCB.
11 | Blokada wentylatora wewnętrznego, nieprawidłowa praca wentylatora. | Sprawdź, czy zabezpieczenie przed przegrzaniem jest uszkodzone (płyta główna). Jeżeli zabezpieczenie nie jest uszkodzone sprawdź silnik wentylatora.
12 | Błąd innego elementu płyty głównej. | Wymień płytę główną.
04 | Sygnał zwrotny z CDU nie został odebrany prze IDU od rozpoczęcia pracy: Złe podłączenie okablowania. Zabezpieczenie termiczne sprężarki (brak lub wyciek gazu). | Jeżeli CDU nie pracuje: Sprawdź kabel łączący jednostki. Sprawdź bezpiecznik 25A na płycie inwertera CDU. Sprawdź prąd 3,15A na płycie inwertera. Sprawdź zabezpieczenie termiczne sprężarki oraz szczelność układu freonowego. Jednostka pracuje podczas diagnozy. Jeżeli sygnał pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje nieprzerwanie, wymień płytę inwertera CDU. Jeżeli pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje brak sygnału, wymień płytę wewnętrzną IDU.
05 | Sygnał sterujący nie jest wysyłany do CDU. | Jeżeli sygnał pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje nieprzerwanie, wymień płytę inwertera CDU. Jeżeli pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje brak sygnału, wymień płytę wewnętrzną IDU.
14 | Zabezpieczenie nadprądowe inwertera. | Po próbie wznowienia pracy system natychmiast się zatrzymuje. Wymień płytę CDU inwertera.
16 | Błąd położenia lub zwarcie na uzwojeniach sprężarki | Pomimo odłączenia okablowania sprężarki błąd nadal się generuje. Wymień płytę CDU. Zmierz rezystancję pomiędzy przewodami sprężarki, sprawdź zwarcie. Wymień sprężarkę.
17 | Błąd układu zasilania | Po próbie wznowienia pracy system natychmiast się zatrzymuje. Wymień płytę CDU inwertera.
18 | Rozłączony lub uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej | Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej (TO). Sprawdź CDU PCB.
19 | Rozłączony lub uszkodzony czujnik temperatury tłoczenia | Sprawdź czujnik temperatury tłoczenia (TD). Sprawdź CDU PCB.
1A | Błąd wentylatora zewnętrznego | Blokada wentylatora, zabezpieczenie nadprądowe, błąd pozycji wentylatora itp. Wymień silnik wentylatora lub PCB CDU.
1b | Rozłączony lub uszkodzony czujnik temperatury wymiennika | Sprawdź czujnik temperatury wymiennika (TE). Sprawdź CDU PCB.
1C | Błąd sprężarki (blokada, brak, itd.), uszkodzenie | Po 20s. od uruchomienia błąd sprężarki jest wykrywany. Wymień sprężarkę. Brak połączenia A/B/C/D pomiędzy IDU a CDU.
07 | Błąd sygnału sterującego: Zabezpieczenie termiczne sprężarki, nieszczelność układu. Chwilowy zanik napięcia | Powtarzanie włącz i wyłącz w okresach od 10 do 40 min (kod nie jest wyświetlany podczas pracy). Sprawdź szczelność układu. Jednostka pracuje normalnie podczas diagnozy. Jeżeli sygnał pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje nieprzerwanie, wymień płytę inwertera CDU. Jeżeli pomiędzy 2 i 3 po stronie IDU występuje brak sygnału, wymień płytę wewnętrzną IDU.
1d | Sprężarka nie obraca się. | Awaria sprężarki. Błąd okablowania sprężarki (brak fazy).
1E | Temperatura tłoczenia przekroczyła 117oC. | Sprawdź czujnik temperatury tłoczenia (TD). Brak czynnika chłodniczego. Awaria zaworu PMV.
1F | Uszkodzenie procesora. | Sprawdź zasilanie (220-240V +10%) Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego. Sprawdź instalację.
08 | Błąd położenia zaworu 4-drogowego (zaniżony odczyt z czujnika TC). | Sprawdź pracę zaworu 4-drogowego.

## RAV
Kod błędu | Opis | Procedura
C05 | Błąd transmisji danych w sieci TCC-LINK (sterowanie centralne nie może wysłać danych) | - sprawdzić zasilanie i okablowanie sterowania centralnego
C06 | Błąd odbioru danych w sieci TCC-LINK (sterowanie centralne nie może odebrać danych z jednostki wewnętrznej) | - sprawdzić zasilanie i okablowanie sterowania centralnego; zasilanie systemów i PCB jednostek IDU, CDU
C12 | Błąd zewnętrzny w Module Zastosowania Ogólnego | - sprawdzić błąd w MOZ
E01 | Zakłócenia w komunikacji IDU -RC | - sprawdzić zasilanie i okablowanie IDU i sterownika
- sprawdzić obecność ewentualnych zakłóceń transmisji (falowniki itp.)
- uszkodzona IDU PCB lub sterownik
E02 | Błąd komunikacji RC → IDU | - uszkodzony sterownik
E03 | Błąd komunikacji RC → IDU | - uszkodzony sterownik lub błędna komunikacja z adapterem sieciowym
E04 | Błąd komunikacji IDU → CDU | - uszkodzona linia sterowania
- błędnie zaadresowany system (brak adresów)
E08 | Zdublowane adresy IDU | - sprawdzić adresy zdublowanych jednostek
- zaadresować system ponownie (skasować stare adresy)
E09 | Zdublowane sterowniki nadrzędne | - poprawić ustawienia nadrzędności sterowników (sterownik - bit 1 ON)
E10 | Błąd komunikacji pomiędzy elementami jednostki wewnętrznej | - uszkodzona płyta IDU
E18 | Błąd komunikacji IDU w grupie | - sprawdzić połączenie linii A/B
- sprawdzić zasilanie IDU i płytę główną IDU
F01 | Błąd czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej (TCJ) | - rezystancja poza zakresem pomiarowym, uszkodzona płyta główna
F02 | Błąd czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej (TC)
F04 | Błąd czujnika temperatury tłoczenia (TD)
F06 | Błąd czujnika wymiennika jednostki zewnętrznej (TE)
F07 | Błąd czujnika temperatury cieczy (TL)
F08 | Błąd czujnika temperatury zewnętrznej (TO)
F10 | Błąd czujnika temperatury wewnętrznej (TA)
F11 | Błąd czujnika temperatury nawiewu (TF)
F12 | Błąd czujnika temperatury ssania w jednostce zewnętrznej (TS)
F13 | Błąd czujnika temperatury radiatora (TH)
F15 | Błąd połączenia czujnika temperatury (TE/TS)
F29 | Inny błąd jednostki wewnętrznej, EEPROM | - uszkodzona płyta główna
F31 | Błąd EEPROM płyty głównej jednostki zewnętrznej | - sprawdzić zasilanie i obecność zewnętrznych zakłóceń
H01 | Awaria sprężarki (wysoki pobór prądu przez układ invertera) | - sprawdzić zasilanie (AC 230V ± 10%)
- sprawdzić ilość czynnika
- sprawdzić układ pomiaru prądu AC
H02 | Blokada sprężarki (wysoki pobór prądu przez sprężarkę) | - sprawdzić zasilanie (AC 200V ± 10%), okablowanie, fazy
- sprawdzić sprężarkę (przebicie do masy, rezystancję uzwojeń)
H03 | Błąd układu pomiaru prądu jednostki zewnętrznej (przepływ prądu podczas gdy sprężarka jest wyłączona) | - sprawdzić okablowanie pomiaru prądu
- sprawdzić płytę sprężarki
H04 | Przegrzanie sprężarki | - sprawdzić obwód termika sprężarki,
- sprawdzić otwarcie zaworów odcinających,
- sprawdzić otwarcie zaworu PMV
- sprawdzić ilość czynnika
L03 | Zdublowane adresy jednostki wiodącej w grupie | - adres grupy: Kod DN14: 0001 – Wiodąca; 0002 - Podrzędna
- zmienić ręcznie lub ponownie zaadresować system
L07 | Błąd adresów w grupie (adres grupowy dla jednostki indywidualnej) | Adres grupy:
DN14: 0000 – Indywidualna 0001 – Wiodąca; 0002 - Podrzędna (zmienić ręcznie lub ponownie zaadresować system)
L08 | Błąd adresów (brak adresów, adresów grupowych w grupie) | Zaadresować system
L09 | Błąd płyty jednostki wewnętrznej (brak konfiguracji płyty serwisowej po wymianie) | - ustawić kody wydajności jednostki
L20 | Zdublowane adresy centralne | - sprawdzić i poprawić adresy: DN03: Adres centralny
L29 | Błąd komunikacji głównej linii sterującej pomiędzy płytami IPDU jednostki zewnętrznej | - sprawdzić konfigurację płyty serwisowej i połączenie głównej linii komunikacyjnej
L30 | Błąd zewnętrzny (zwarty styk CN80) | Zwarty styk na wtyczce CN80
L31 | Błąd w obwodzie płyty głównej CDU | Uszkodzona płyta
P03 | Błąd temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej TD (przekroczenie dopuszczalnego limitu) | - sprawdzić czujnik wg charakterystyki
- sprawdzić otwarcie zaworów w jednostce
- sprawdzić zawory PMV
P04 | Zadziałanie zabezpieczenia wysokiego ciśnienia w ramach czujnika TE | - sprawdzić czujnik TE
- sprawdzić odbiór chłodu po stronie wewnętrznej
- sprawdzić płytę CDU
P05 | Błąd zasilania | - sprawdzić zasilanie (napięcie, kolejność faz)
- uszkodzona płyta główna
P07 | Przegrzanie radiatora płyty inwerterowej | - sprawdzić oodprowadzenie ciepła z płyty inwertera; sprawdzić czujnik TH
P10 | Błąd czujnika przepływu jednostki wewnętrznej (błąd pompki skroplin) | - sprawdzić obwód pompki skroplin (pływak, pompka)
P12 | Błąd wentylatora wewnętrznego DC | - sprawdzić wentylator jednostki IDU (blokada, zatarcie)
- uszkodzona płyta główna
P15 | Wykryta nieszczelność układu (czujnik TS lub TD) | - sprawdzić ilość czynnika
- sprawdźić czujnik TS i TD
- sprawdzić otwarcie zaworów odcinających i pracę zaworu PMV
P19 | Błąd zaworu 4-D | - błędne parametry podczas odwróconego obiegu czynnika chłodniczego
- sprawdzić zawór 4D (cewkę), czujniki TS i TE, wtyczkę na PCB
P20 | Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia | - sprawdzić ilość czynnika
- sprawdzić obwód chłodniczy, zawory, czujniki, wentylator
P22 | Błąd wentylatora jednostki zewnętrznej | - sprawdzić wentylator pod względem blokady, zatarcia silnika, blokady śmigła
- uszkodzona płyta główna
P26 | Zabezpieczenie inwertera jednostki zewnętrznej | - wykrycie wysokich prądów w obwodzie napędu sprężarki
- sprawdzić połączenie sprężarki (okablowanie)
- awaria sprężarki / awaria płyty sprężarki
P29 | Błąd pozycji silnika sprężarki (chwilowy wzrost prądu) | - błąd detekcji pozycji obwodu w trakcie odłączonej sprężarki
- uszkodzona płyta główna
P31 | Błąd jednostki wewnętrznej | - błąd w jednostce nadrzędenj w grupie